热水系统维修报价表

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 品牌 | 型号规格、技术参数 | 单价 （元） | 单项 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能集热板 | 82块 | 不低于五星 | 1、外形尺寸：2000*1000*80mm， 2、板芯：电镀吸热涂层整板铝板板芯，集热器瞬时效率截距为≥0.80、 3、集热器总热损失系数≤4.7W/（㎡.℃）；透射比≥0.92 4 隔热体热导率≤0.030W/（m.℃） 5、盖板：采用3.2mm厚超白低铁布纹钢化玻璃，边框+背板材料：6063-T5专用铝型材+优质镀铝锌背板 6、流道：可承压全紫铜管流道，厚度δ0.6mm；整板板芯与流道采用激光无痕焊接工艺 |  |  | 含安装、材料 运输、搬运、以及处理原废旧太阳能板。 |
| 2 | 太阳能集热 管联箱 | 1套 | 不低于郦阳 | 50孔横插式太阳能联箱，内外不锈钢，中间50mm的聚氨酯发泡材料 |  |  | 住院部3号楼 |
| 3 | 保温热水管 | 60米 | 不低于联塑 | 外管：PVC水管，熔接处采用ABS外包包裹，保温层：聚氨酯材料，密度为30kg/m3，保温效果：≤0.06w/m.k，内管：￠75PPR热水管 |  |  | 住院部3号楼 |
| 4 | 保温热水管 | 50米 | 不低于联塑 | 外管：PVC水管，熔接处采用ABS外包包裹，保温层：聚氨酯材料，密度为30kg/m3，保温效果：≤0.06w/m.k，内管：￠32PPR热水管 |  |  | 住院部3号楼 |
| 5 | 管道配件 | 1批 |  | 弯头，三通，阀门，连接头 |  |  | 住院部3号楼 |
| 6 | 管道安装费 | 1项 |  |  |  |  |  |
| 总价： （含材料、人工、安装、税费等所有管理费用） |  |  |  |  |  |  |  |