## 封-1_招标工程量清单
广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
2022年07月25日
软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01） 工程计价软件测评合格编号：2016J02
封-1

## 扉-1_招标工程量清单
| 广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人： |  |  | 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字） |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 2022年07月25日 | 复 核 时 间： | 2022年07月25日
扉-1

## 表-01_总说明
总 说 明
工程名称: | 广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目 | 第1页 共1页
一、工程概况： 该项目名称为广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目，工程地点位于桂林市南溪山医院。主要建设内容包括：新建一台开闭所（一进五出）、新建一台1000kVA欧式箱变、新建一台1250KVA变压器以及配套的高压电缆线路、低压柜等。 二、编制依据： 1、建设单位提供的图纸。 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。 3、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则。 4、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50856-2013)。 5、《通用安装工程量计算规范》(GB50856-2013)。 6、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订版）。 7、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。 8、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。 9、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。 10、2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及其相关费用定额。 11、2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》及其相关费用定额。 12、《广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件》(桂建标[2019]12号) 13、材料价格采用《桂林市建设工程造价信息》2022年第6期公布的桂林市除税信息价，未公布材料按市场询价。 三、其它说明： 1、本工程按分部分项工程和单价措施项目清单计价合计的5%计入暂列金。 2、招标工程量清单仅作为招标控制价附件，不做它用。
表-01

## 表-02_建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明
施工费
1.1 | 广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目
投标报价合计
表-02

## 表-03_单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明
施工费
1.1.1 | 广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目-配电工程
1.1.2 | 广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目-土建配套
广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目-拆除
投标报价合计
表-03

## 表-04_单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目-配电工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目-土建配套
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目-拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
表-04

## 表-08_分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目 | [5 empty] | 第1页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目-配电工程
分部分项工程
一、10kV线路部分
1 | 030408001001 | 电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15-3x300mm2 | m | 400.00
参考品牌桂林国际电缆、湖南金杯、广西纵缆
2 | 030408001002 | 电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15-3x70mm2 | m | 400.00
参考品牌桂林国际电缆、湖南金杯、广西纵缆
3 | 030408006001 | 电力电缆终端头 ZC-YJV22-8.7/15-3x300mm2 | 个 | 2
4 | 030408006002 | 电力电缆终端头 ZC-YJV22-8.7/15-3x70mm2 | 个 | 4
二、设备部分
5 | 桂030402019001 | 开闭所 | 台 | 1
1.负荷开关采用分合闸、接地刀闸为相互独立操作孔型,开关的分、合闸位置指示应明显、可见。
2.故障指示器采用传感器光纤型,指示器应具有接地、相间故障指示,复位时限可调,可更换电池等功能;带电指示器
具备带电防误闭锁功能。
3.开闭所内设防凝露及散热措施,设工业级低速、低噪音风机。
4.户外箱体材料:304#不锈钢板,厚度不小于2mm,加静电喷涂。
5.门锁选用FM-888防雨防盗锁或同功能锁盒。
6.高压柜必须满足"五防"要求,五防系统与桂林供电局现有五防系统兼容。
7.高压柜柜体、底板、气箱采用304不锈钢板制作,厚度不小于2mm。
8.高压电缆头采用与外护层一起挤压成型的可触摸式,固定连接电缆头。
9.高压柜具有专业红外线测温窗,测温孔直径不小于100mm,要求工作波段0.15~14μm。
10.高压柜为SF6全绝缘密封型式,带电部分密封在SF6气室内,气室防护等级不低于IP67。
11.其他参数详见设计图纸
12.参考品牌类似于或优于“施耐特”、“ABB”、“海南威特”
6 | 030401002001 | 1000kVA欧式箱变 | 台 | 1
1.无功补偿装置具备分组手动、自动投切和负荷监测功能。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目 | [5 empty] | 第2页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
2.箱变内设自动加热除湿及散热装置,设可自动启停的低噪音风机。
3.高压负荷开关采用分合闸、接地刀闸为相互独立操作孔型;高压柜必须满足"五防"要求,与桂林供电局现有五防系统兼容;高压柜内故障指示器采用传感器光纤型,指示器应具有接地、相间故障指示,复位时限可调,可更换电池等功能;带电指示器具备带电防误闭锁功能,带电指示器及五防挂锁应与供电部门现有五防系统兼容;高压柜电缆室需设专业红外线测温窗口;箱变内所有裸露导体均包热缩材料;低压开关柜均安装安全防护面板。
4.箱变开关柜材料为304#不锈钢板,厚度不小于2mm;箱变外壳防护等级不低于IP33;SF6外壳防护等级为IP67;箱变大门使用FM-888带防雨罩锁盒或同功能锁盒。
5.计量方式:高供高计,在前端开闭所已经设置有总计量装置,箱变高压侧不设置计量装置。
6.本图参照业扩典设CSG-2018-10YK-YO-02预装式变电站接线配置图(SF6负荷开关,终端型,高供高计,30≤S≤800kVA),差异为:根据反措要求,取消高压进线柜避雷器;低压进线柜采用目前主流设计的抽出式断路器;无功补偿采用动态无功补偿;在前端总配电房已经设置有总计量装置,箱变高压侧不设置计量装置,取消计量柜。
7.其他参数详见设计图纸
8.参考品牌类似于或优于“施耐特”、“ABB”、“海南威特”
7 | 030401002002 | 干式变压器 1250kVA | 台 | 1
1.SCB13-1250 D,yn11,Ud%=6.0
2.参考品牌类似于或优于“施耐特”、“ABB”、“海南威特”
三、配电装置部分
8 | 030404004001 | 低压进线柜 D1 | 台 | 1
1.型号：GCK
2.柜体尺寸：800×1000×2200mm
3.工作内容：含柜体、柜体内元器件等制作安装，具体详见系统接线配置图
4.参考品牌类似于或优于“施耐特”、“ABB”、“海南威特”
9 | 030404004002 | 低压补偿柜 D2 | 台 | 1
1.型号：GCK
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目 | [5 empty] | 第3页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
2.柜体尺寸：800×1000×2200mm
3.工作内容：含柜体、柜体内元器件等制作安装，具体详见系统接线配置图
4.参考品牌类似于或优于“施耐特”、“ABB”、“海南威特”
10 | 030404004003 | 低压出线柜 D3 | 台 | 1
1.型号：GCK
2.柜体尺寸：600×1000×2200mm
3.工作内容：含柜体、柜体内元器件等制作安装，具体详见系统接线配置图
4.参考品牌类似于或优于“施耐特”、“ABB”、“海南威特”
11 | 030404004004 | 低压出线柜 D4 | 台 | 1
1.型号：GCK
2.柜体尺寸：600×1000×2200mm
3.工作内容：含柜体、柜体内元器件等制作安装，具体详见系统接线配置图
4.参考品牌类似于或优于“施耐特”、“ABB”、“海南威特”
12 | 030403007001 | 始端箱 | 台 | 2
13 | 030403006001 | 低压母线槽 2500A/4P | m | 6.00
四、防雷接地部分
14 | 030409002001 | 热镀锌扁钢接地母线 -50×5 | m | 316.08
15 | 030409001001 | 热镀锌角钢 ∠50X5,L=2500 | 根 | 16
16 | 桂030404039001 | 铜线端子 95mm2 | 个 | 8
17 | 020509025001 | 螺栓 M12*30 | 根 | 8
18 | 030411004001 | 接地线 BVV-95 | m | 4.00
六、附属工程
19 | 03B001 | 防鼠挡板 | 块 | 2
20 | 030408008001 | 防火堵洞 盘柜下 | 处 | 3
21 | 03B002 | 标识牌 | 项 | 1
含开闭所标识牌、欧式箱变标识牌、10kV电力设备标志牌、警示牌等制作、安装
制作要求详见图纸
22 | 03B003 | 电缆标志桩 | 个 | 36
含电缆标志桩制作、安装
制作要求详见图纸
七、调试部分
23 | 030414001001 | 电力变压器系统调试 10KV以下变压器（容量2000KV.A以下） | 系统 | 1
1.台变压器调试
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目 | [5 empty] | 第4页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
2.其他满足图纸、规范及招标文件要求
24 | 030414001002 | 电力变压器系统调试 组合式成套箱式变电站调试（容量1000KV.A以下） | 系统 | 1
1.箱式变电站调试
2.其他满足图纸、规范及招标文件要求
25 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 项 | 1
26 | 030414011001 | 接地装置 | 项 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目-土建配套
分部分项工程
A.3 砌筑工程
27 | 010401012001 | 砖砌电缆沟 |  | 5.78
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目 | [5 empty] | 第5页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
墙体厚度:240mm
砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆
沟道内侧采用1:2水泥砂浆抹灰20厚
28 | 010401012001 | 砖砌欧式箱变基础 |  | 4.55
墙体厚度:300mm
砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆
1:2.5水泥砂浆抹15mm厚(掺3%防水粉)压实抹光
29 | 010401012001 | 砖砌开闭所基础 |  | 2.73
墙体厚度:240mm
砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆
1:2.5水泥砂浆抹15mm厚(掺3%防水粉)压实抹光
A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
30 | 040303001 | 配电房地面 | 
面层浇筑100厚C25混凝土
31 | 040303001 | 欧式箱变垫层 |  | 2.43
垫层为C15
32 | 040303001 | 开闭所垫层 |  | 11.19
垫层为C15
33 | 010507005001 | 过梁 |  | 1.31
部位：配电房内电缆沟
混凝土强度等级:C20
34 | 010501006001 | 配电房设备基础 |  | 0.97
部位：配电房内变压器
混凝土强度等级:C25
35 | 桂011702064 | 电缆沟盖板 |  | 0.45
混凝土强度等级:C30
36 | 桂011702064 | 工作井盖板 |  | 0.94
混凝土强度等级:C30
37 | 010516002001 | 铁件 预埋铁件 | t | 0.167
含电缆支架，所有铁件热镀锌处理
38 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 53.69
39 | 010103001001 | 回填方 |  | 38.04
密实度:压实夯填
小 计
∑人工费
∑材料费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目 | [5 empty] | 第6页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目-拆除
分部分项工程
40 | 030401002 | 干式变压器拆除 | 台 | 1
原500KVA拆除
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目 | [5 empty] | 第7页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中：
暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11_总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目-配电工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目-土建配套
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目-拆除
一 |  | 安装拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
1.1 |  | 环境保护费
1.2 |  | 文明施工费
1.3 |  | 安全施工费
1.4 |  | 临时设施费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-14_税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合 价
广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目-土建配套
1 | 040103002001 | 余土弃置 |  | 38.04
废弃料品种:弃土
使用车辆：新型智能环保渣土车
工作内容：挖、装、运
运距:10km
计价方式：按实际签证的运输车类型和工作内容结算
2 | 040103002002 | 余方弃置建筑垃圾消纳费 |  | 38.04
使用车辆：新型智能环保渣土车
计价方式：按实际签证数量计算
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14

## 表-15_规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目-配电工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目-土建配套
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目-拆除
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1+2+3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
表-15
规费、增值税计价表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
合 计
表-15

## 表-21_发包人提供主要材料和工程设备一览表
发包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目 | [5 empty] | 编号：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注
1 | 合 计
表－21

## 主要材料及价格表(全部工料机)
主要材料及价格表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目 |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元
3 | 000501000 | 安装人工 | 元
4 | R09001 | 安装拆除工日 | 元
5 |  | ◆材料◆
6 | 010103002 | 螺纹钢筋HRB400 10以上(综合) | t
7 | 010301002 | 钢丝 Φ1.6 | kg
8 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg
9 | 010310013 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg
10 | 010901001 | 圆钢HPB235（综合） | kg
11 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t
12 | 011303002 | 镀锌扁钢 -25×4 | kg
13 | 011303003 | 镀锌扁钢 -40×4 | kg
14 | 011303005 | 镀锌扁钢 -60×6 | kg
15 | 015303002 | 封铅 含铅 65% 含锡 35% | kg
16 | 020101002 | 橡胶板 2mm | ㎡
17 | 020101004 | 橡胶板 3mm | kg
18 | 020902004 | 塑料布 0.05mm | ㎡
19 | 021301001 | 塑料带 20mm×40m | 卷
20 | 022705004 | 棉纱头 | kg
21 | 022706003 | 白布 | m
22 | 022706010 | 破布 | kg
23 | 023301001 | 草袋 | ㎡
24 | 030127021 | 镀锌螺栓 M8×50 | 套
25 | 030127023 | 镀锌螺栓 M8×100 | 套
26 | 030127033 | 镀锌螺栓M 10×90 | 套
27 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套
28 | 030127060 | 镀锌螺栓 M16×250 | 套
29 | 030127067 | 镀锌螺栓 M20×100 | 套
30 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg
31 | 031302004 | 尼龙砂轮片 400 | 片
32 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
33 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
34 | 031311002 | 电焊条 结4222.5~3.2 | kg
35 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg
36 | 031321003 | 焊锡 | kg
37 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg
38 | 031345001 | 钢锯条 | 根
主要材料及价格表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目 |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
39 | 031347004 | 铁砂布 | 张
40 | 032113001 | 垫铁 | kg
41 | 032116001 | 铁件(综合) | kg
42 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
43 | 040102003 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | t
44 | 040301001 | 砂(综合) | 
45 | 040301004 | 中砂 | 
46 | 040501003 | 砾石 5～20mm | 
47 | 040502003 | 碎石 5～20mm | 
48 | 040902004 | 石灰膏 | 
49 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
50 | 050102005 | 周转圆木 | 
51 | 050306001 | 周转板枋材 | 
52 | 050306002 | 周转枋材 | 
53 | 050306003 | 周转板材 | 
54 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg
55 | 130109001 | 酚醛磁漆(各种颜色) | kg
56 | 130503001 | 沥青漆 | kg
57 | 130507001 | 防锈漆 | kg
58 | 130519001 | 沥青绝缘漆 | kg
59 | 134101001 | 嵌缝料 | kg
60 | 140301002 | 汽油 60#～70# | kg
61 | 140710001 | 变压器油 | kg
62 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg
63 | 140903001 | 钠基酯 | kg
64 | 143303001 | 硬酯酸 一级 | kg
65 | 143309001 | 丙酮 | kg
66 | 143520001 | 隔离剂 | kg
67 | 144301004 | 自粘性橡胶带 20mm×5m | 卷
68 | 144309002 | 塑料胶布带 20mm×10m | 卷
69 | 172513000 | 塑料软管 | kg
70 | 172517001 | 异型塑料管 Φ2.5~5 | m
71 | 271702001 | 绝缘黑胶布 20mm×20m | 卷
72 | 280104002 | 镀锡裸铜绞线 TJX-16 | kg
73 | 280304008 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-35 | m
74 | 290631007 | 电缆吊挂 3×50 | 套
75 | 290631008 | 电缆吊挂 3×100 | 套
76 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个
主要材料及价格表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目 |  |  |  | 第3页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
77 | 290905006 | 铜接线端子 DT-25mm2 | 个
78 | 290905007 | 铜接线端子 DT-35mm2 | 个
79 | 290905010 | 铜接线端子 DT-95mm2 | 个
80 | 290905011 | 铜线接端子DT-120mm2 | 个
81 | 290905016 | 铜接线端子 DT-400mm2 | 个
82 | 291720001 | 胶木线夹 | 个
83 | 292702006 | 尼龙扎带(综合) | 个
84 | 340902002 | 黄漆布带 20mm×40m | 卷
85 | 340907001 | 接头专用枪子弹 | 发
86 | 341101001 | 水 | 
87 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个
88 | 341508001 | 其他材料费 | 元
89 | 341509001 | 校验材料费 | 元
90 | 370905001 | 钢垫板 | kg
91 | C00010160 | 其他材料费 | 元
92 |  | ◆商品砼◆
93 | 043104002 | 碎石 GD40 商品普通砼 C15 | 
94 | 043104003 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 | 
95 | 043104004 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 | 
96 |  | ◆配合比◆
97 | 800102003 | 水泥砂浆 1∶2 | 
98 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 | 
99 | 800301004 | 水泥石灰砂浆中砂M5 | 
100 | 802122010 | 碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C30 | 
101 | 802123008 | 砾石 GD20 中砂水泥 42.5 C40 | 
102 |  | ◆主材◆
103 | 270606000 | ∠50X5 | 根
104 | 290702100 | 电力电缆终端头 ZC-YJV22-8.7/15-3x300mm2 | 套
105 | 290702100 | 电力电缆终端头 ZC-YJV22-8.7/15-3x70mm2 | 套
106 | B4-0232 | 低压母线槽 2500A/4P | 10m
107 | B4-0392 | 压铜接线端子 导线截面(m㎡ 以内) 120 | 10个
108 | B- | 标志牌 | 项
109 | B- | 电缆标志桩 | 个
110 | B- | 防火堵料 | kg
111 | B- | 防鼠挡板 | 块
112 | B-换 | [8镀锌槽钢 | m
113 | B-换 | [8镀锌槽钢 | m
114 | Z270603001 | 热镀锌扁钢接地母线 -50×5 | m
主要材料及价格表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目 |  |  |  | 第4页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
115 | Z280301000 | 接地线 BVV-95 | m
116 | Z281100000 | 电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15-3x300mm2 | m
117 | Z281100000 | 电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15-3x70mm2 | m
118 |  | ◆设备◆
119 | B4-0241 | 封闭母线槽进出分线箱及始端箱 始端箱(电流 A 以下) 4000 | 台
120 | B- | 1000kVA欧式箱变 | 台
121 | B- | 开闭所 | 台
122 | B-补 | 低压补偿柜 D2 | 台
123 | B-补 | 低压出线柜 D3 | 台
124 | B-补 | 干式变压器 SCB13-1250kVA | 台
125 | B-换 | 低压出线柜 D4 | 台
126 | B-换 | 低压进线柜 D1 | 台
127 |  | ◆机械台班组成◆
128 | 000301001A | 机械台班人工费 | 元
129 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元
130 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
131 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg
132 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
133 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
134 | 341103001 | 电 | kW.h
135 | 341103001 | 电 | kW.h
136 | 994701001 | 其他机械费 | 元
137 | 994701003 | 停滞费 | 元
138 | 994701004 | 折旧费 | 元
139 | 994701005 | 大修理费 | 元
140 | 994701006 | 经常修理费 | 元
141 | 994701006 | 经常修理费 | 元
142 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
143 | 994701008 | 其他费用 | 元
144 |  | ◆机械◆
145 | 980101003 | 变比自动测量仪 AOJ-2 | 台班
146 | 980307001 | 精密电桥 YY2814 | 台班
147 | 980502003 | 数字万用表 F-87 | 台班
148 | 980504001 | 数字高压表 GYB-Ⅱ | 台班
149 | 980506001 | 电能校验仪 ST9040 | 台班
150 | 980507001 | 电压、电流互感升流器 HJ-l2E | 台班
151 | 980508001 | 电压电流表(各种量程) | 台班
152 | 981101003 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班
主要材料及价格表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目 |  |  |  | 第5页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
153 | 981106001 | 继电保护测试仪 JBC | 台班
154 | 981107001 | 继电器检验仪 RLC-50 | 台班
155 | 981110001 | 绝缘电阻测试仪3141 | 台班
156 | 981110002 | 绝缘电阻测试仪 ZC-8 | 台班
157 | 981113001 | 真空断路器测试仪 VIDAR | 台班
158 | 981304001 | 数字毫秒计 DM3-802H | 台班
159 | 981509001 | 变压器直流电阻测试仪 JD252o | 台班
160 | 983102001 | 相位频率计704-3 | 台班
161 | 983510001 | 电缆测试仪 JH5132 | 台班
162 | 984103001 | 高压整流硅堆、滤波器 | 台班
163 | 984110001 | 直流高压发生器 ZGF-200 | 台班
164 | 984114001 | 光导介损测量仪 | 台班
165 | 984714001 | 高压绝缘电阻测试仪 3124 | 台班
166 | 990101002 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4] | 台班
167 | 990101005 | 履带式液压单斗挖掘机[斗容量1] | 台班
168 | 990506001 | 混凝土振捣器[平板式] | 台班
169 | 990506002 | 混凝土振捣器[插入式] | 台班
170 | 990509001 | 灰浆搅拌机[拌筒容量200L] | 台班
171 | 990701004 | 履带式推土机[功率75kW] | 台班
172 | 990704004 | 载货汽车[装载质量4t] | 台班
173 | 990704005 | 载货汽车[装载质量5t] | 台班
174 | 990704007 | 载货汽车[装载质量8t] | 台班
175 | 990706001 | 机动翻斗车[装载质量1t] | 台班
176 | 990902002 | 门式起重机[提升质量10t] | 台班
177 | 990903001 | 汽车式起重机[提升质量5t] | 台班
178 | 990903002 | 汽车式起重机[提升质量8t] | 台班
179 | 990903004 | 汽车式起重机[提升质量12t] | 台班
180 | 990906001 | 电动双梁起重机 提升质量5t | 台班
181 | 990915002 | 电动卷扬机 单筒快速 [牵引力10KN] | 台班
182 | 990916004 | 电动卷扬机 单筒慢速 [牵引力50kN] | 台班
183 | 991305001 | 夯实机电动[夯击能力200～620Nm] | 台班
184 | 991702001 | 钢筋切断机[直径40mm] | 台班
185 | 991703001 | 钢筋弯曲机[直径40mm] | 台班
186 | 991908003A | 立式钻床 钻孔直径35mm | 台班
187 | 991913002A | 普通车床 直径*长度 400*2000mm | 台班
188 | 991913004A | 普通车床 直径*长度 630*2000mm | 台班
189 | 991935001 | 弓锯床 Φ250 | 台班
190 | 992101001 | 木工圆锯机[直径500mm] | 台班
主要材料及价格表
工程名称:广西壮族自治区南溪山医院电力增容项目 |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
191 | 992103001 | 木工压刨床[刨削宽度单面600mm] | 台班
192 | 992501001A | 交流电弧焊机 容量21kV.A | 台班
193 | 992501002 | 交流电弧焊机[容量30kVA] | 台班
194 | 992509003 | 对焊机[容量75kVA] | 台班
195 | 992513001 | 电焊机（综合） | 台班
196 | 993908002 | 轻型试验变压器 TSB | 台班
197 | 993913001 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班
198 | 994506003 | 液压线钳 100t | 台班
199 | 994506004 | 油压接管钳 50t | 台班
200 | 994506005 | 油压接管钳 100t | 台班
201 | 994701002 | 其他机具费 | 元
202 | J03010402 | 汽车式起重机 [提升质量 8t] | 台班
203 | J03010602 | 叉式起重机 [提升质量 5t] | 台班
204 | J04010105 | 载货汽车 [装载质量 5t] | 台班
205 |  | #### 合 计 ####