## Sheet1
广西壮族自治区南溪山医院 院内消防设施维修更换项目采购清单
序号 | 内 容 | 单位 | 数量 | 备注 | 产品技术参数
1 | 国泰怡安模块 | 个 | 20 | 6号楼、7号楼、水泵房风机模块、广播模块、隔离模块 | 1、四线制,可提供DC24V有源输出或常开和常闭触点输出，用于完成对现场设备的控制，一路开关量信号输入，用于将设备的动作信号反馈给控制器 2、输入常开、常闭模式可设定，输入/输出具有检线功能 1、温度范围：-10℃～+55℃ 2.湿度范围:≦95%，不凝露 3.主要技术指标：信号总线电压：24V，允许范围16V～28V 4.两线制,开关量信号输入，用于将现场设备的动作信号反馈给控制器 5.可检测常开、常闭输入，输入端具有检线功能
2 | 国泰怡安烟感 | 个 | 2 | 7号楼1层、4层 | 1、自诊断、自补偿 2、内置单片计算机，固化高可靠火灾判断程序，降低误报 3、线制:两线制，与控制器采用无极性信号二总线连接 4、工作电流：监视电流≦0.6mA，报警电流≦1.8mA， 工作电压:总线24V 5、编码方式：采用电子编码方式，占一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定
3 | 疏散指示牌 | 个 | 35 | 5号楼.6号楼.7号楼 | 1、工作电压：220V，耗电功率：5W，额定工作频率：50Hz，表面亮度：50cd/㎡--300cd/㎡ 2、应急时间：≥90min，防护等级：IP30 3、采用高亮度LED灯珠，PWM恒光技术，发光清晰，发热低、亮度高，省电节能不闪频 4、渡油玻璃面板，透光率高，光线柔和均匀
4 | 疏散指示牌 | 个 | 3 | 2号楼
5 | 应急灯 | 个 | 2 | 5号楼.6号楼.7号楼 | 1、工作电压：220V，耗电功率：5W 2、应急时间：≥90min，防护等级：IP30 3、采用高亮LED灯珠，光源亮度高，耗电量低，使用寿命长 4、防阻燃灯头，一体注塑成型、阻燃防火材质，防火耐高温，180°前后调节满足多种安装条件
6 | 双电源开关 | 个 | 1 | 6号楼水泵房 | 250A双电源自动开关
7 | 海湾模块 | 个 | 10 | 8号楼水泵房输入输出模块、输入模块、多线模块 | 1、四线制,可提供DC24V有源输出或常开和常闭触点输出，用于完成对现场设备的控制，一路开关量信号输入，用于将设备的动作信号反馈给控制器 2、输入常开、常闭模式可设定，输入/输出具有检线功能 1、温度范围：-10℃～+55℃ 2.湿度范围:≦95%，不凝露 3.主要技术指标：信号总线电压：24V，允许范围16V～28V 4.两线制,开关量信号输入，用于将现场设备的动作信号反馈给控制器 5.可检测常开、常闭输入，输入端具有检线功能
8 | 海湾烟感 | 个 | 4 | 8号楼1、2、3层 | 1、自诊断、自补偿 2、内置单片计算机，固化高可靠火灾判断程序，降低误报 3、线制:两线制，与控制器采用无极性信号二总线连接 4、工作电流：监视电流≦0.6mA，报警电流≦1.8mA， 工作电压:总线24V 5、编码方式：采用电子编码方式，占一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定
9 | 海湾声光 | 个 | 1 | 医技楼信息科 | 1、插拔式结构设计，方便安装 2、采用超高亮发光二极管作为光源，显示醒目、寿命长、功耗低 3、二线制，仅有信号总线，现场接线更方便；具有两3、种音调模式，火警声、滴滴声；具有蜂鸣器检线功能 4、声压级:75dB～100dB,闪光频率：1Hz～2Hz
10 | 海湾智能应急灯 | 个 | 10 | 8号楼 | 1、工作电压：总线电压： 36V，允许范围：20V～36V； 2、光源类型和应急时间：LED，不小于90min； 3、闪光频率：1Hz±10%； 4、使用环境：温度：0℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不凝露； 5、防护等级：IP30；
11 | 海湾智能疏散指示牌 | 个 | 20 | 海湾 | 1、工作电压：总线电压： 36V，允许范围：20V～36V； 2、光源类型和应急时间：LED，不小于90min； 3、闪光频率：1Hz±10%； 4、使用环境：温度：0℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不凝露； 5、防护等级：IP30；
12 | 滤波器 | 个 | 5 |  | 主机AC220V10A滤波器
13 | 海湾电气火灾主机屏幕 | 块 | 1
14 | 气体喷洒指示灯 | 个 | 1 |  | （1） 工作电压：总线电压：DC24V 允许范围：16V～28V （2） 工作电流：总线监视电流≤1mA ，总线动作电流≤15mA （3） 闪光频率：1.0Hz~2.0Hz （4） 编码方式：电子编码方式，编码范围可在 1～242 之间任意设定 （5） 线制：与控制器采用二线连接，白色电缆线接总线，无极性。 （6） 使用环境：温 度：-10℃～+50℃，相对湿度≤95%，不凝露 （7） 使用场所：室内 （8） 外形尺寸：348mm×159mm×24mm
15 | 双电源开关 | 个 | 1 | 8号楼水泵房 | 250A双电源自动开关