- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：自治区南溪山医院公共卫生应急救治

中心项目

建设单位（盖章）：广西壮族自治区南溪山医院

编制日期： 2021.08

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	13

四、主要环境影响和保护措施	20

五、环境保护措施监督检查清单	46

六、结论	49

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 自治区南溪山医院公共卫生应急救治中心项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-450000-84-01-027335 |  |  |
| 建设单位联系人 | ** | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 | 广西自治区桂林市雁山区科教园 |  |  |
| 地理坐标 | （110度16分33.50秒，25 度4分54.30秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8434 急救中心（站）服务 | 建设项目 行业类别 | 108、医院841；专科疾病防治院（所、站）8432 ；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842 |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 广西壮族自治区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 桂发改社会〔2020〕560号 |
| 总投资（万元） | 31030.40 | 环保投资（万元） | 283.0 |
| 环保投资占比（%） | 0.91 | 施工工期 | 3年 |
| 是否开工建设 | 否 | 用地（用海） 面积（m2） | 24000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《桂林市雁山区科教园控制性详细规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 项目位于桂林市雁山区科教园B-2-6地块，根据广西壮族自治区自然资源厅《中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书》（用字第45000020200007号），符合用地要求，见附件4。 |  |  |
| 其它符合性分析 | 1.1产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于其中的第一类鼓励类，为三十七、卫生健康--1、预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设。广西壮族自治区发展和改革委员会出具了广西壮族自治区南溪山医院关于自治区南溪山医院公共卫生应急救治中心项目的立项批文（项目代码2020-450000-84-01-027335，审批文号：桂发改社会〔2020〕560号，见附件2。），因此，本项目符合国家、地方相关产业政策要求。 1.2“三线一单”符合性分析 根据《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评2016[95]号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（即“三线一单”）为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础。项目环评重在落实环境质量目标管理要求，优化环保措施，强化环境风险防控，做好与排污许可的衔接。 本项目与“三线一单”的符合性分析如下： “三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 ①生态保护红线相符性 根据查阅相关资料，本评价参照《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西生态保护红线管理办法（试行）的通知》（桂政办〔2016〕152号）的规定，确定生态保护红线区为以下三大区域： A、重点生态功能区，包括重要的水源涵养、土壤保持和生物多样性保护等各类陆域和海域重点生态功能区，以及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、饮用水水源保护区和水土流失重点预防区等禁止或限制开发区域； B、生态环境敏感区和脆弱区，包括水土流失、石漠化各类陆域敏感区和脆弱区，海岸带自然岸线、红树林、珊瑚礁、海草床等海域敏感区和脆弱区； C、其它未列入上述范围，但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域。包括生态公益林、重要湿地和极小种群生境等。 本项目位于桂林市雁山区科教园内，根据现场调查及查阅相关资料，项目所在地不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园、饮用水水源保护区等特殊生态敏感区，项目建设符合生态红线管理办法的规定。 ②环境质量底线 根据《2020年桂林市生态环境状况公报》，雁山区二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳均达到一级标准，臭氧（8小时）、可吸入颗粒物、细颗粒物均达到二级标准，项目区域为达标区。根据项目现状监测结果显示，项目所在区域声环境现状均能符合相应的环境标准要求；项目废水通过管网纳入雁山污水处理厂处理，纳污水体为奇峰河，奇峰河为漓江一级支流， 根据《2020年桂林市生态环境状况公报》，漓江干流市区段监测断面水质为II类，符合水环境功能区保护目标要求，漓江支流各断面年均值水质符合水环境功能区保护目标要求。通过分析，本项目运营过程主要废气为项目运营期所产生的大气污染物主要有消毒水异味、食堂油烟、污水处理站恶臭和备用柴油发电机尾气。 本项目废水经污水处理系统处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中传染病、结核病医疗水污染物排放标准后再排入市政污水管网，最终进入雁山污水处理厂处理达标后排入奇峰河。项目生产不会对区域大气环境、水环境产生明显影响。符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目作为医疗卫生服务设施建设项目，运营过程消耗一定的电源、水资源等资源，项目水电等其它资源消耗量相对区域资源利用量较少，资源供给有保障。项目建设符合资源利用上限要求。 ④环境准入负面清单 本项目未使用国家淘汰和限制使用的工艺及设备，符合国家当前产业政策，项目建设不在环境准入负面清单内。 综上所述，项目建设符合“三线一单要求”。 1.3选址合理性分析 根据《传染病医院建设标准建标173-2016》中的第四章选址与规划布局第二十条传染病医院的选址应符合下列规定： 一、不宜设置在人口密集区域。 二、患者就医方便、交通便利地段。 三、地形比较规整，工程水文地质条件较好。 四、有比较完善的市政公用系统。 五、不应临近易燃、易爆及有害气体生产、贮存场所，不应临近水源地。 六、不应临近食品和饲料生产、加工、贮存，家禽、家畜饲养、产品加工等企业。 七、不应临近幼儿园、学校等人员密集的公共设施或场所。 在综合医院内设置独立传染病区时，传染病区与医院其它医疗用房的卫生间距应大于或等于20m。传染病区宜设有相对独立的出入口。 项目符合规划选址，虽然临近学校，但该学校属于卫生学校，方便卫生学校学生就近实学校和实习。 综上，项目选址合理。 1.4补充分析 本项目若涉及X光机等产生辐射的设备，建设单位须另行委托有资质的评价机构编制环评报告，另行审批。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1建设项目概况 （1）项目名称：自治区南溪山医院公共卫生应急救治中心项目 （2）建设单位：广西壮族自治区南溪山医院 （3）建设地点：桂林市雁山区科教园内，地块中心坐标为东经：110°16'33.50"，北纬：25°4'54.30"，项目地理位置见“附图1项目地理位置图”。 （4）建设性质：新建 （5）项目建设规模和主要建设内容：项目总建筑面积45239平方米，建设内容包括应急门诊楼、传染楼、后勤办公室、综合门诊住院大楼、医技楼、连廊、门卫室、设备用房及配电房、食堂及室外硬化、水电等配套工程。 （6）总投资：项目总投资31030.40万元，资金通过申请中央资金、专项债券及业主自筹等多渠道筹措解决。其中环保投资283.0万元，占总投资0.91%。 2.2建设地点及周边环境现状 本项目建设地点位于桂林市雁山区B-2-6地块。项目建设场址相邻的周边地块为空置医疗用地，项目场址地势平坦，现状为医疗用地，有少量绿化景观树种植，周边环境良好；项目所在地位于雁山区科教园内，广西师范大学、桂林漓江学院、桂林理工大学、桂林旅专、桂林卫校等高校已率先落户项目内外四周，人文氛围浓郁，各类基础设施较为完善。该场址交通便捷，患者就医方便，周围卫生环境好。项目周边环境概况见“附图3项目周边环境敏感目标分布图”。 2.3项目规模及建设内容 项目规划用地面积为24000m2，本项目规划建设总建筑面积为45239m2（其中地上计容建筑面积为35234m2；地下不计容建筑面积面积为10005m2）。新建应急门诊楼、传染楼、后勤办公室、综合门诊住院大楼、医技楼、连廊、门卫室、设备用房及配电房、食堂及室外硬化、水电等配套工程。总建筑面积45239m2，其中，应急门诊楼7742m2，传染楼13253m2，后勤办公室2447m2，综合门诊住院大楼（含连廊）8171m2，医技楼（含连廊）3314m2，门卫室15m2，设备用房及配电房292m2，地下停车面积10005m2，具体分布见附图2-1至附图2-4。项目拟建设床位数为300床。项目组成及工程建设内容、规模详见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 类别; 建设内容; 规模; 备注. 主体工程; 应急门诊楼; 7742m2; 项目应急门诊楼总建筑面积为7742m2，共6层。应急门诊楼建筑朝向为南北朝向，门诊楼在南侧设置出入口。每层设置上下步梯，电梯，男女卫生间。现暂定为行政办公区域。; 新建. 传染楼; 13253m2; 项目传染楼总建筑面积为13253m2，共五层。 一层设置：影像科、检验中心、住院大厅、发热门诊、呼吸道病门诊、消毒供应室等； 二层设置：隔离观察、艾滋病门诊、抢救室、肝炎门诊、肠炎门、肠道门诊等； 三层-五层设置：治疗室、缓冲间、病房、治疗室、处置室、更衣室等。; 新建. 后勤办公室; 2447m2; 共五层，每层均设置库房、医生办、护士办、耗材库、值班室、医护门厅等。; 新建. 综合门诊住院大楼（含连廊）; 8171m2; 共五层。 一层设置：住院大厅、影像科大厅、超声室、设备间、卫生间、控制室等； 二层设置：接待室、值班室、文本档案室、沐浴更衣区、麻醉工作室、家属谈话间等； 三到五层设置：医生办、护士办、示教室、双人病房、三人病房等。; 新建. 医技楼（含连廊）; 3314m2; 一层设置：综合实验室、血液收集、挂号收费、储血室、药房等； 二层设置：护士服务区、隔离手术室、控制室、设备室等； 三层有室外露台，四层连廊有食堂。; 新建. 门卫室; 15m2; 位于项目东部。; 新建. 设备用房及配电房; 292m2; 污水处理站与设备用房及配电房总建筑面积292m2。; 新建. 公用工程; 供水系统; 本项目生活和消防用水均取自市政，院区为两路水源，有完善的给水管网，管径DN300、DN200。本项目拟从院区接入一根DN150的给水管道，并在院内建筑楼周边形成环状供水管网供本工程使用。. 热水系统; 在病房每个护理单元配餐开水间内均设置一个电开水炉，容量为120L/h。供住院病人、医护人员饮用水。病房的淋浴器、洗脸盆处均设置自动恒温混水器。淋浴用水点采用冷、热混合水温控装置，使用水点出水温度在任何时间均不大于39°C。. 消防系统; 在建筑物的主要楼梯出入口及走廊等处设置消火栓箱，消火栓灭火系统水源由市政供水管网直接供给或消防泵加压供水；在走道、病房均设置闭式喷头，喷头为玻璃球闭式喷头，动作温度为68℃。喷洒水泵选用两台，一用一备，故障切换；在建筑物内各层单出口消火栓下部设置两只手提式干粉灭火器；在不宜用水灭火的地方设置全淹没气体灭火系统，气体介质采用七氟丙烷，气体消防管道采用无缝钢管。. 排水系统; 污水系统：本工程采用传染病区污水、非传染病区污水分流。传染病区的污水、粪便经过消毒后应单独处置或排入专用化粪池，其上清液与其它经化粪池处理后的污水（食堂废水需先隔油）再合并进入医院污水处理系统，并应采用二级生化处理达标后再排入城市污水管网，进入雁山污水处理厂处理。. 雨水系统：建筑物屋面雨水采用有组织排水，设置屋面PVC雨水口、雨水斗、落水管，将雨水排至室外地面，经管网管收集后，直接排入城市雨水管网。. 供电系统; 由市政供电系统供给。. 通风工程; 采用机械通风与自然通风相结合。. 环保工程; 废气处理; 污水处理站恶臭设密封盖板，埋设于地下；医院保持通风顺畅，同时加强医院的绿化，减轻消毒水异味；柴油发电机产生的废气经过设备自带的净化系统的处理后，由隔热内置烟道引至楼顶排放；食堂油烟需安装油烟净化器，处理后引入专用烟道至楼顶排放。; 新建. 污水处理站; 设日处理能力150m3/d的污水处理站位于项目东北部。; 新建. 噪声防治设施; 设备基础减震、绿化。; 新建. 医疗废物暂存间; 医疗废物暂存间建筑面积约20m2，应符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《医疗废物管理条例》的要求。; 新建. 垃圾桶; 项目区各楼层及主要出入口。; 新建. 2.4主要经济技术指标 项目主要技术经济指标详见表2-2。 表2-2 项目主要经济指标一览表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 一; 总用地面积; m2; 24000; 36.00亩. 二; 总建筑面积; m2; 45239. 1; 计容建筑面积; m2; 35234. 其中; 应急门诊楼; m2; 7742. 传染楼; m2; 13253. 后勤办公室; m2; 2447. 综合门诊住院大楼（含连廊）; m2; 8171. 医技楼（含连廊）; m2; 3314. 门卫室; m2; 15. 设备用房及配电房; m2; 292. 三; 不计容建筑面积; m2; 10005. 1; 地下停车面积; m2; 10005. 四; 容积率; 1.47. 五; 绿地率; %; 31.5. 六; 建筑密度; %; 32. 七; 规划机动车停车位; 个; 425. 1; 地面停车位; 个; 14. 2; 地下停车位; 个; 89. 3; 地下机械停车位; 个; 322. 八; 非机动车停车位; 个; 960. 2.5主要仪器设备 项目主要设备有：DR机、CT机、供氧系统、呼吸机、控制室设备、数字化直接成像系统等。 2.6劳动定员及工作制度 劳动定员：医护人员500人。 工作制度：年工作时间365天，每天工作24小时。 2.7公用工程 （1）给水 项目水源由市政给水管网供给，医院内采用生活用水、医疗用水、消防用水合一的供水系统，满足医院医疗用水、医院日常生活用水和消防用水的需要。 （2）排水 项目采用雨、污水分流制排水系统。建筑物屋面雨水采用有组织排水，设置屋面PVC雨水口、雨水斗、落水管，将雨水排至室外地面，经管网管收集后，直接排入城市雨水管网。传染病区的污水、粪便经过消毒后应单独处置或排入专用化粪池，其上清液与其它经化粪池处理后的污水（食堂废水需先隔油）再合并进入医院污水处理系统，处理达标后排放到市政污水管网，最终进入雁山污水处理厂处理达标后排入奇峰河。 （3）供电 医院采用双回路10kV电源供电。院区开闭所均采用由市政不同变电站引来的双回路电源供电。两个电源同时工作，互为备用，确保本项目的可靠性供电。为了本项目的供电设施安全、可靠，保证不间断供电，故在医疗区综合楼地下室设置柴油发电机自备电源（确保在外网全部停电时病房、急救、手术室、ICU等的应急供电）。 （4）消防 为防范火灾在医院内重点部位按医院建筑消防标准规定设置安全、简捷的消防器材及配备专用消防笼头，由消防部门验收合格方可使用。 2.8平面布置 项目平面布置符合性情况详见表2-3。 表2-3 项目平面布置符合性情况一览表 总平面图; 传染病医院建设标准建标173-2016要求; 拟建项目情况; 符合性. 卫生安全、建筑布局合理、节约用地; 周围卫生环境好，项目由应急门诊楼、住院大楼、医技楼等、建筑设备、医疗设备、附属设施和场地组成，功能分区合理，避免交叉感染，项目用地已办好手续; 符合. 满足基本功能需要和应急需要，并适当考虑未来发展; 项目规划建设满足功能需求，发展前景良好; 符合. 功能分区明确，科学组织人流物流，做到洁污分区、切断传染、避免感染; 项目规划检验区、住院区、门诊区、等功能分区明确，院内清洁区、污染区分开，建筑出入口秉承“易于到达、合理分流”的设计原则，避免交叉感染; 符合. 主要建筑物有良好朝向，建筑物间距应满足卫生、日照、采光、通风、消防等要求; 项目建筑物为南北向，建筑物均满足卫生、日照、采光等要求; 符合. 充分利用地形地貌，在保证使用功能与传染病防护隔离卫生安全的前提下，建筑物应合理组合、适当集中; 建筑物与院外周边建筑设置大于20m绿化隔离卫生间距，且布局合理组合与建筑集中; 符合. 应配套建设机动车和非机动车停车设施; 项目规划拟建设地面停车位14个，地下停车位89个，地下机械停车位322个，非机动车停车位960个; 符合. 项目南部为应急门诊楼，项目西北部为污水站，项目东北部为设备用房，发热门诊与传染楼均在项目中部偏北，后勤位于项目中部向西，连廊位于项目中部向东，住院大楼与医技楼位于项目中部偏南，食堂位于项目西南部。项目总平面布置详见附图2-1。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9 生产工艺流程 2.9.1施工期主要工艺流程及产污情况 施工期主要工艺流程及产污情况见图2-1。 图2-1 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 工艺说明： 项目施工开始后，首先进行场地平整，开挖地基等土建工程施工；然后进行主要构筑物等主体工程施工，后同时进行绿化、装修、设施设备安装。整个工程结束后，经验收通过，投入使用。 2.9.2运营期主要工艺流程及产污情况 运营期：项目运营期主要污染物有门诊、病房产生的医疗废物、医疗废水及社会噪声，医务人员等产生的生活垃圾、生活污水。运营期工艺流程和产污情况见图2-2。 图2-2 项目运营期工艺流程及产污环节示意图 2.10主要污染工序 项目施工期及运营期会产生废水、废气、固体废弃物及噪声等污染，生产过程中主要污染工序及污染因子见表2-4。 图2-4 项目主要污染工序及污染因子 项目; 污染源; 污染物. 废气; 施工期; 土方开挖、装饰工程、设备安装; 扬尘、运输车辆和施工机械燃油废气. 运营期; 医疗区; 消毒水异味. 污水处理站; H2S、NH3、臭气浓度. 食堂; 油烟. 备用发电机; NOx、CO、HC. 废水; 施工期; 施工废水、生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油. 运营期; 住院大楼; 病原体、COD、SS、NH3-N、BOD5、粪大肠菌群等污染物. 门诊科室. 传染楼. 后勤、办公区; COD、BOD5、SS、NH3-N. 食堂; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油. 噪声; 施工期; 土方开挖、装饰工程; 等效声级. 运营期; 设备噪声; 等效声级. 固体废物; 施工期; 土方开挖、装饰工程; 建筑垃圾、生活垃圾. 运营期; 药房; 医疗固体废物. 门诊、住院治疗室; 医疗固体废物. 污水处理站污泥; 危险固体废物. 员工生活; 生活垃圾. 食堂; 隔油池废油脂、餐厨垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，周围主要为广西师范大学、桂林漓江学院、桂林理工大学、桂林旅专、桂林卫校等高校，无原有污染源。区域主要环境问题为周边道路车辆行驶产生的车辆尾气、交通噪声污染。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 3.1环境空气质量现状 - 项目位于桂林市雁山区B-2-6地块（桂林市雁山区科教园内），所在区域环境空气属《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区，其环境空气质量执行二级标准及其修改单要求。 - 根据《2020年桂林市生态环境状况公报》，雁山区二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳均达到一级标准，臭氧（8小时）、可吸入颗粒物、细颗粒物均达到二级标准，项目区域为达标区。 - 3.2地表水质量现状 本项目最近河流为位于项目东面315m处的奇峰河。根据桂林市人民政府《关于印发桂林市地表水环境功能、环境空气质量功能、城市区域环境噪声标准适用区划的通知》（市政〔2000〕23 号），项目所在漓江支流奇峰河汇入漓江段水体功能主要为农业用水，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。 根据广西桂林市生态环境局网站公布的《2020年桂林市生态环境状况公报》可知，漓江干流兴安县段、灵川县段、市区段、阳朔县段监测断面年均水质均达到Ⅱ类，各断面水质符合水环境功能区保护目标要求。漓江支流各断面年均值水质符合水环境功能区保护目标要求。 - 3.3声环境质量现状 项目位于1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。为了解区域声环境现状，项目委托广西博荣检测技术有限公司于2020年9月4日至2020年9月5日对项目区域声环境质量状况进行监测，监测报告见附件5。 ① 监测点位 结合项目周边环境现状和环境敏感目标分布情况，于项目厂界和周边敏感点布设6个监测点，详见下表3-1。 表3-1 声环境质量现状监测布点 序号; 监测点名称; 距离场界; 级别. 1; N1项目东南侧场界外1m处; 1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 2; N2项目西南侧场界外1m处; 1m. 3; N3项目西北侧场界外1m处; 1m. 4; N4项目北侧场界外1m处; 1m. 5; N5项目西北面卫校外1m处; 41m. 6; N6项目西南面居民区外1m处; 31m. ② 监测项目 等效连续A声级（Leq）。 ③ 监测时间与频率 各监测点连续监测2天，监测分别在昼间（06：00~22：00）和夜间（22：00~06：00）进行，昼间和夜间各测量1次。 ④ 监测仪器 监测所用仪器见表3-2。 表3-2 监测仪器 序号; 设备名称; 型号; 设备编号. 1; 多功能声级计; AWA5688; BR-JS-032. 2; 声级校准器; AWA3021A型; BR-JS-033. 3; 风向、风速仪; NK5500; BR-JS-022-02. ⑤ 监测评价结果 监测评价结果见表3-3。 表3-3 监测和评价结果一览表 单位：dB（A） 监测点位; 2020.9.4; 评价标准; 评价结果; 2020.9.5; 评价标准; 评价结果. 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 昼间; 夜间; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 昼间; 夜间. N1; 53; 43; 55; 45; 达标; 达标; 51; 42; 55; 45; 达标; 达标. N2; 53; 42; 55; 45; 达标; 达标; 53; 40; 55; 45; 达标; 达标. N3; 52; 42; 55; 45; 达标; 达标; 52; 41; 55; 45; 达标; 达标. N4; 53; 41; 55; 45; 达标; 达标; 50; 43; 55; 45; 达标; 达标. N5; 54; 44; 55; 45; 达标; 达标; 54; 44; 55; 45; 达标; 达标. N6; 54; 44; 55; 45; 达标; 达标; 53; 44; 55; 45; 达标; 达标. 监测结果表明，各监测点声环境质量现状监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，可见，区域声环境质量状况良好。 - 3.4生态环境现状评价 本项目位于桂林市雁山区科教园内，受人类活动影响，评价区域内原生生态系统已不存在。项目所在区域山体植被以人工种植的行道树、农业作物为主，植被种类较为单一。区域内受人类活动的影响，野生动物稀少，均为常见物种，主要有鼠类、蛇类、蛙类、鸟类及小型昆虫等，无珍稀濒危动植物分布。评价区域内生物多样性较为简单，生态环境质量总体一般。 3.5地下水、土壤环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。本项目在正常运行的情况下，不存在存在土壤、地下水环境污染途径。无需境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6周边主要环境保护目标 本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需要特殊保护的区域。周边主要环境保护目标见表3-4。分布情况见附图3。 表3-4 主要环境保护目标一览表 保护 类别; 敏感点名称; 与厂界相对方位及最近距离; 规模; 饮用水来源; 保护级别. 大气 环境; 莫家村（分散居民点）; 南面30m; 30户，100人; 市政供水; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准及其修改单. 桂林市卫生学院（雁山校区）; 西北面40m; 2000人. 竹园村; 东北面300m; 60户，210人. 声环境; 莫家村（分散居民点）; 南面30m; 30户，100人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 桂林市卫生学院（雁山校区）; 西北面40m; 2000人. 地表水; 奇峰河; 东面315m; IV类水功能区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 3.7污染物排放控制标准 - 3.7.1大气排放标准 施工期废气（扬尘、汽车尾气）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放标准；运营期备用柴油发电机废气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）第三阶段；运营期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型食堂标准；污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3-污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准值。具体标准限值详见下表3-5。 表3-5 大气污染物排放标准限值表 污染源; 标准名称; 级别; 污染物; 浓度限值. 施工期扬尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 二级; 颗粒物; 1.0mg/m3（无组织排放周界外浓度最高点）. 备用发电机尾气; 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）第三阶段; 200KW; HC+NOx; 4.0g/kW·h. CO; 3.5g/kW·h. 医院污水处理站; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 最高允许排放浓度; NH3; 1.0 mg/m3. H2S; 0.03 mg/m3. 臭气; 10（无量纲）. Cl2; 0.1mg/m3. CH4; 1%（处理站内最高体积百分数）. 表3-6 《饮食业油烟排放标准（试行）》（摘录） 规模; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 85. - 3.7.2废水执行标准 项目废水经污水处理系统处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中传染病、结核病医疗水污染物排放标准后再排入市政污水管网，最终进入雁山污水处理厂处理。项目废水排放标准要求见下表3-7。 表3-7 《医疗机构水污染物排放标准》（摘录） 单位：mg/L 序号; 控制项目; 标准值. 1; 粪大肠菌群数/（MPN/L）; 100. 2; 肠道致病菌; 不得检出. 3; 肠道病毒; 不得检出. 4; 结核杆菌; 不得检出. 5; pH; 6~9. 6; 化学需氧量（COD） 浓度/（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/（床位·d）]; 60 60. 7; 生化需氧量（BOD） 浓度/（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/（床位·d）]; 20 20. 8; 悬浮物（SS） 浓度/（mg/L） 最高允许排放负荷/[g/（床位·d）]; 20 20. 9; 氨氮 /（mg/L）; 15. 10; 动植物油/（mg/L）; 5. 11; 石油类 /（mg/L）; 5. 12; 阴离子表面活性剂 /（mg/L）; 5. 13; 色度/（稀释倍数）; 30. 14; 挥发酚/（mg/L）; 0.5. 15; 总氰化物/（mg/L）; 0.5. 16; 总汞/（mg/L）; 0.05. 17; 总镉/（mg/L）; 0.1. 18; 总铬/（mg/L）; 1.5. 19; 六价铬/（mg/L）; 0.5. 20; 总砷/（mg/L）; 0.5. 21; 总铅/（mg/L）; 1.0. 22; 总银/（mg/L）; 0.5. 23; 总α/（Bq/L）; 1. 24; 总β/（Bq/L）; 10. 25; 总余氯1），2）/（mg/L） （直接排入水体的要求）; 0.5. 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：消毒接触池的接触时间≥1.5h，接触池出口总余氯6. 5~ 10 mg/L。 2)采用其它消毒剂对总余氯不做要求。. 3.7.3噪声限值标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，详见表3-8。 表3-8 噪声排放标准一览表 类别; 标准名称; 级别; 污染物; 浓度限值; 范围; 边界. 施工期噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 等效连续 A声级Leq; 昼间; 70dB(A); 用地 范围内; 施工 场界. 夜间; 55dB(A). 运营期噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 1类; 等效连续 A声级Leq; 昼间; 55dB(A); 用地 范围内; 项目四周厂界. 夜间; 45dB(A). 3.7.4固体废弃物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 医疗机构污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准。详见表3-9。 表3-9 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别; 粪大肠杆菌群数/（MPN/g）; 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率/%. 传染病医疗机构; ≤100; 不得检出; 不得检出; -; ≥95. 医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单和国家《医疗废物管理条例》。 |
| 总量 控制 指标 | 项目废水经处理达标后排入市政污水管网，再进入雁山污水处理厂处理，总量纳入雁山污水处理厂总量控制范围，因此本项目不分配COD、NH3-N的总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期主要环境影响分析和保护措施 本项目施工期环境影响主要来自于施工扬尘、施工机械和运输车辆燃油废气、施工噪声、施工人员生活污水、施工废水、建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。 4.1.1施工期大气环境影响分析和保护措施 施工期废气主要为扬尘、运输车辆及施工机械排放的尾气。 （1）施工扬尘：本项目施工期扬尘的主要来源有以下几个方面： 项目施工场地的地基处理中，将应用挖土机和推土机进行堆填，在土方搬运过程中，将有少量砂土从地面、施工机械、土堆中飞扬进入环境空气中。 施工期间运送散装建筑材料的车辆在行驶过程中，将有少量物料洒落进入空气中，另外车辆在通过未铺衬路面或落有较多尘土的路面时，将有路面二次扬尘产生。 堆土场和暴露松散土壤的工作面，受风吹时，表面侵蚀随风飞扬进入空气。 施工扬尘产生量的影响因素是： ① 土壤或建筑材料的含水量，含水量高的材料不易飞扬； ② 尘土的粒径大小，颗粒大的尘土不易飞扬，土壤颗粒物的粒径分布大概是粒径大于0.1mm的占76%左右，粒径在0.05～0.10mm的占15%左右，粒径在0.03～0.05mm的占5%左右，粒径小于0.03mm的占4%左右，在没有风力的作用下，粒径小于0.015mm的颗粒能够飞扬，当风速为3～5m/s时，粒径为0.015～0.030mm的颗粒也会被风吹扬； ③ 气候条件，风速大，湿度小易产生扬尘，当风速大于3m/s时会有风扬尘产生； ④ 运输车辆和施工机械的运行速度对扬尘的产生量也很明显，速度快，扬尘产生量大。 施工扬尘的排放源属于无组织的面源，地面上的粉尘在环境风速足够大时（大于颗粒土沙的起动速度时）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重，以及环境的风速、温度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的含水率越小，扬尘的产生量就越大。根据类比相似工程施工期，扬尘浓度随距离变化情况见表4-1。 表4-1 扬尘浓度随距离变化情况一览表（TSP） 距扬尘点距离; 25m; 50m; 100m; 200m. 浓度范围（mg/m3）; 0.37～1.10; 0.31～0.98; 0.21～0.76; 0.18～0.27. 平均浓度（mg/m3）; 0.74; 0.64; 0.48; 0.22. 从表4-1来看，一般情况下施工扬尘的影响范围在200m以内。在扬尘点下风向0～50m为较重污染带、50～100m为污染带、100～200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。项目距离较近环境敏感点有南面30m的莫家村分散居民点和西北面40m的桂林市卫生学院（雁山校区），距离较近，因此，施工期间应加强扬尘的防治措施，主要采取对运输道路采取洒水抑尘、安排专人清扫、施工场界设置围墙或其它屏障、运输及露天堆放材料加盖篷布等措施，采取措施后，施工扬尘可以得到有效控制，对区域大气环境影响不大。施工期是暂时的，施工结束后，扬尘影响也随着消失。 （2）施工机械和运输车辆燃油废气：施工机械和运输车辆燃料为柴油，排放的废气主要污染物为NOX、CO、THC等，将会对区域大气环境造成一定的影响。因此，施工单位必须使用废气排放符合国家标准的机械设备和运输车辆，并加强设备、车辆的维护保养，使其始终处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以确保施工场地周围区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 4.1.2施工期水环境影响分析和保护措施 本项目施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水和施工废水。 （1）生活污水 项目位于桂林市雁山区科教园内，目前用地周边有较多旱地和林地，项目施工期生活污水经临时化粪池处理后用于周边旱地林地灌溉施肥，对区域水环境影响不大。 （2）施工废水 施工废水包括施工用水、施工机械运作和养护中产生的少量污水，污水中的污染物主要为SS、石油类。施工期间产生的施工废水排入临时沉淀池，经沉淀隔油处理后施工回用和用于场区洒水抑尘，施工期施工废水产生量不大，经处理后不外排，对区域地表水环境影响不大。 4.1.3施工期声环境影响分析和保护措施 本项目施工期噪声主要来自于施工机械噪声和运输车辆噪声，噪声源强见表4-2和表4-3。 表4-2 各施工阶段的主要噪声源一览表 施工阶段; 声源; 噪声源强dB(A); 发声持续时间. 土石方阶段; 挖掘机; 78~96; 间断性. 推土机; 80~95; 间断性. 装载机; 85~90; 间断性. 基础阶段; 静压打桩机; 85; 间断性. 结构阶段; 振捣器; 87~97; 间断性. 混凝土输送泵; 80~85; 间断性. 电锯、电刨; 95~103; 间断性. 升降机; 75~85; 间断性. 装修阶段; 电锯、电锤、电钻; 95~105; 间断性. 木工刨; 90~95; 间断性. 表4-3 不同运输车辆噪声级一览表 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声级/dB（A）. 土石方、基础阶段; 土石方运输; 大型载重车、装载机; 80~90. 地板与结构阶段; 钢筋、商品混凝土; 混凝土罐车、载重车; 80~85. 装修阶段; 各种装修材料及必要的设备; 轻型载重卡车; 75~80. 施工期噪声对周边区域环境有一定的影响，但这种影响是短期的、暂时的，且具有局部地段特性。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）中施工阶段作业噪声限值要求，即：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。根据现场调查情况可知，项目距离较近环境敏感点有南面30m的莫家村分散居民点和西北面40m的桂林市卫生学院（雁山校区），距离较近，因此施工期须加强施工噪声防治工作，防止施工期产生的噪声对周边居民造成较大影响。 为减小施工噪声对周围环境的影响，环评提出以下噪声防治措施： ①为了最大限度地降低噪声影响，施工单位施工期应于四周设置围挡（高度约2.5m）以降低施工噪声对区域声环境的影响。 ②高噪声施工机械安排在白天作业，合理安排作业时间。 ③施工单位尽量采用先进低噪声设备，对产噪施工设备应加强维护和维修工作。 ④施工单位要加强对施工人员的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。 施工噪声对周围环境的影响是暂时的，在采取措施后，可有效减小施工期噪声对区域声环境的影响。 4.1.4固体废物影响分析和保护措施 项目施工期主要的固体废物为建筑垃圾、施工人员的生活垃圾和土石方。 建筑垃圾：施工期建筑垃圾主要有废弃砖头及废弃混凝土、废砂石料、弃土、清理现场杂物等，属无毒无害垃圾，及时组织人员清除，运送至市政指定的建筑垃圾消纳场，不随处倾倒。 生活垃圾：施工期间产生生活垃圾统一收集，集中收集交由当地环卫部门清运处理。 土石方：项目地基开挖深度不大，产生的土方主要为初期平整产生的少量土方。项目开挖的土方量不大，可用于建成后产站区绿化覆土，无需外借土方和外运土方，可实现挖填方可达平衡，施工期挖填土方得到合理处置对环境影响不大。 采取措施后，项目施工期产生的固体废物均能得到合理处置，不致造成二次污染，对环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期主要环境影响分析和保护措施 4.2.1运营期大气环境影响及保护措施 项目运营期所产生的大气污染物主要有消毒水异味、食堂油烟、污水处理站恶臭和备用柴油发电机尾气。 （1）污水处理站恶臭 恶臭是大气、水、固体废物中的异味通过空气介质，作用于人的嗅觉思维被感知的一种感觉污染。在污水站运行过程中，污水处理站的恶臭来源与污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，其主要成分为硫化氢和氨气。由于恶臭中污染物成分与含量与废水水质、气象条件等多种因素有关，无法进行实际定量，一旦控制不好，将会对周围环境产生一定的影响。 本项目评价废气污染物的产生量采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究数据（《废气排放模型》（美国环境保护署1994年11月No.68D10118）），即污水处理厂每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。根据表4-9，项目运营期间共处理4.187tBOD5，则产生NH30.013t/a，产生H2S0.0005t/a。 项目污水处理站采用地埋式设计，各污水处理构筑物均设密封盖板，埋设于地下，投放除臭剂，仅有少量恶臭外溢至地面，且排放浓度较低，污水处理站恶臭均能够满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边氨、硫化氢和臭气浓度最高允许浓度限值，对周围大气环境影响较轻，不会对医院病人和周围敏感点造成明显影响。 - 污水处理站甲烷、氯气 项目污水处理站采用地埋式设计，各污水处理构筑物均设密封盖板，埋设于地下，投放除臭剂，甲烷、氯气排放浓度较低，不做定量分析。 （3）消毒水异味 医院通过化学消毒来阻断病原体的传播，在杀灭病菌的同时带来消毒水异味。根据调查，医院消毒水异味很小，仅对其内环境有影响，对外环境基本无影响。因此医院在总平面布置设计过程中，应合理布置，保持整个医院通风顺畅，同时加强医院的绿化，医院消毒水异味对内环境的影响不大。 （4）备用柴油发电机尾气 为提高消防、安全等紧急用电需要，项目拟在发电机房内配备200kW备用柴油发电机1台。当市政供电系统因故障停电后，备用发电机组在15秒内自动启动，实行同步控制并列运行。发电机使用含硫量小于0.035%的优质轻柴油作为燃料，耗油率取0.228kg/kw·h，燃油尾气中的污染物成分包括CO、NOx、HC。 根据备用发电机一般的定期保养规程：“每2周需空载运行10分钟，每半年带负载运行半小时”，发电机保养运行时间保守以6小时估算；此外，根据南方电网的有关公布，广西城市的市电年平均停电时间为18.23小时。根据以上规程及数据推算，项目发电机全年运作按24小时计，则本项目发电机全年耗油量为1.094t/a。 根据环境影响评价工程师职业资格登记培训教材《社会区域类环境影响评价》中提供的油、气燃料的污染物排放因子进行计算，则项目备用柴油发电机污染物产生量详见表4-4。 表4-4 备用柴油发电机主要污染物排放情况表 污染物来源; 柴油耗用量（t/a）; 污染物产生情况; GB20891-2014标准值（g/kw·h）. 污染物; 排污系数 （kg/t）; 排放量 （t/a）; 比排放量（g/kw·h）. 柴油发电机; 1.094; NOx; 2.92; 0.0032; 0.6655; 1.151; 4.0. HC; 2.13; 0.0023; 0.4855. CO; 0.78; 0.00085; 0.1778; 3.5. 备用柴油发电机仅在停电时运行，工作时间短。柴油发电机产生的废气经过设备自带的净化系统的处理后，由隔热内置烟道引至楼顶排放。 （5）食堂油烟 餐饮燃料以液化气及电为主，均为清洁能源，因此厨房废气主要来源于餐饮厨房油烟废气。项目食堂厨房设置10个基准灶头，使用液化气和电能作为能源。根据《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001），处于同一建筑物内的所有排烟灶头，计为一个饮食单位，则本项目餐饮区规模为1个大型饮食业单位。 项目就餐人数约1000人/d。根据类比调查，食用油消耗系数按0.01kg/人·d计，油烟量为用油量的2.83%。项目厨房运营时间为365天，则食用油年耗量为3.65t/a，年产生油烟量为0.103t/a。食堂单个灶头风机以2000m3/h计，共设10个基准灶头，每天烹饪时间为4h，则食堂油烟产生浓度约为3.5mg/m3。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定，大型饮食单位油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，油烟净化设施去除率不得低于85%。本项目厨房拟安装油烟净化器（风机风量为2000m3/h，处理效率大于85%）处理油烟，油烟经处理后引入专用烟道至楼顶排放，油烟排放量为0.0155t/a，排放浓度为0.53mg/m3。油烟排放浓度和处理效率均达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型食堂标准值2.0mg/m3，对周边环境影响较小。 （6）废气污染物产生排放情况汇总 本项目的废气产生排放情况见表4-5所示。 表4-5 项目大气污染物产生排放情况一览表 类别; 污染工序; 污染物名称; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 有组织排放; 食堂油烟; 油烟; 0.103; 3.5; 0.0155; 0.53. 备用柴油发电机尾气; NOx; 0.0032; /; 0.0032; 1.151g/kW·h. HC; 0.0023; /; 0.0023. CO; 0.00085; /; 0.00085; 0.1778g/kW·h. 无组织排放; 污水处理站恶臭; NH3; 0.013; /; 0.013; /. H2S; 0.0005; /; 0.0005; /. 臭气浓度; /; ≤10（无量纲）; /; ≤10（无量纲）. （7）大气污染物达标情况和污染防治措施汇总 本项目的大气污染物达标情况和污染防治措施汇总见表4-6所示。 表4-6 项目大气污染物产生排放情况一览表 类别; 污染工序; 污染物名称; 污染防治措施; 排放值; 标准值. 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 有组织排放; 食堂油烟; 油烟; 经油烟净化器处理后引入专用烟道至楼顶排放; 0.01; 0.353; /; 2.0. 备用柴油发电机尾气; NOx; 经过设备自带的净化系统的处理后，由隔热内置烟道引至楼顶排放; 1.33×10-4; 1.151g/kW·h; /; 4.0g/kW·h. HC; 9.58×10-5; /. CO; 3.54×10-5; 0.1778g/kW·h; /; 3.5g/kW·h. 无组织排放; 污水处理站恶臭; NH3; 设密封盖板，埋设于地下; 1.48×10-6; /; /; 1.0 mg/m3. H2S; 5.71×10-8; /; /; 0.03 mg/m3. 臭气浓度; /; ≤10（无量纲）; /; ≤10（无量纲）. （8）自行监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），医疗机构排污单位废气监测点位、监测指标和最低监测频次详见下表4-7。 表4-7 医疗机构排污单位废气监测点位、监测指标和最低监测频次 废气来源; 监测点位; 监测指标; 最低监测频次. 无组织废气; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 季度. 4.2.2运营期水环境影响及保护措施 本项目产生的废水分为传染病区污水及非传染病区污水。统一视为医疗废水。 传染病区污水：主要是门诊区、住院区等处排出的生活废水和诊疗废水。 非传染病区污水：主要有非传染病区的医疗废水和食堂餐饮废水、管理后勤区和医院行政办公排出的生活污水。 （1）用水量及排水量 项目用水量根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）确定的用水定额进行估算，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的规定，医疗排水量按用水量的85%计。项目用水量及排水量如表4-8所示。 表4-8 项目用、排水量一览表 （m3/d） 用水项目; 数量; 用水标准; 用水量; 排水量. 门诊病人及陪护人; 1000人/d; 30L/人; 30; 25.5. 住院病人及陪护人; 300床/d; 300L/床; 90; 76.5. 在职人员; 500人; 50L/人·d; 25; 21.25. 食堂; 1000人/d; 15L/人; 15; 12.75. 未预见用水; 按最高日用水量的10%计; 8.7; 7.395. 合计; 168.7; 143.395. 由上表可知，项目建成后，总用水量为168.7m3/d，总排水量143.395m3/d。本项目产生的废水一起排入污水处理站中，统一视为医疗废水。项目用水平衡详见图4-1。 图4-1 项目用水平衡图（m3/d） （2）废水性质 ① 传染病区门诊、住院及医护人员医疗废水 项目设传染病科，会产生含伤寒杆菌、痢疾杆菌、肠道病毒、肝炎病毒等传染病菌的医疗废水。传染楼、住院大楼及医护人员医疗废水主要是来自传染病门诊冲厕水、住院大楼病人和医护、被服清洗、家属的冲厕、盥洗及清洗餐具水果等的排水。这类污水含有一定浓度的有机物，部分具有传染性。主要污染因子包括：含病原体、COD、SS、NH3-N、BOD5、粪大肠菌群等污染物等。 ② 非传染病区普通病人、管理后勤人员、医院行政办公人员医疗废水 项目非传染病区污水来自普通病人、行政管理人员、后勤及行政人员办公用水等，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、LAS等。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.1.5的规定：带传染病房的综合医疗机构，应将传染病房污水与非传染病房污水分开。传染病房的污水、粪便经过消毒后方可与其它污水合并处理。 即传染病房污水在经预处理后可与其它污水一起处理，因此，传染病区的污水无需单独处理、单独排放。 传染病医院（含带传染病房综合医院）应设专用化粪池。被传染病病原体污染的传染性污染物，如含粪便等排泄物，必须按我国卫生防疫的有关规定进行严格消毒。消毒后的粪便等排泄物应单独处置或排入专用化粪池，其上清液进入医院污水处理系统。不设化粪池的医院应将经过消毒的排泄物按医疗废物处理。 - ③ 食堂废水 - 食堂废水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，先经隔油池处理后排至化粪池、医院污水处理站处理。 （3）项目污水源强及去向 本工程采用传染病区污水、非传染病区污水分流。传染病区的污水、粪便经过消毒后应单独处置或排入专用化粪池，其上清液与其它经化粪池处理后的污水再合并进入医院污水处理系统，经污水处理系统处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中传染病、结核病医疗水污染物排放标准后再排入市政污水管网，最终进入雁山污水处理厂处理达标后排入奇峰河。项目污水排放源强详见表4-9。 表4-9 项目污水排放源强一览表 分类; 污染物; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 水污染源; 医疗废水; 废水量; 52339.175; -; 52339.175. COD; 13.085; 9.945; 3.140. BOD5; 5.234; 4.187; 1.047. SS; 4.187; 3.140; 1.047. NH3-N; 1.570; 0.785; 0.785. 粪大肠菌群数; 5.2×106个/L; -; ≤100个/L. （4）污染物产生排放情况 污染物产生参考《医院污水处理工程技术规范 HJ2029—2013》“表1医院污水水质指标参考数据”，且根据项目病床数和医疗废水排放去向，项目医疗废水污染物的产生量及排放量详见表4-10。 表4-10 项目医疗废水污染物产生排放量一览表 废水量; 污染物类别; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群数（个/L）. 52339.175 m3/a (143.395m3/d); 产生浓度（mg/L）; 150~300; 80~150; 40~120; 10~50; 1.0×106~3.0×108. 平均值（mg/L）; 250; 100; 80; 30; 1.0×108. 产生量（t/a）; 13.085; 5.234; 4.187; 1.570; 5.2×106. 排放浓度（mg/L）; ≤60; ≤20; ≤20; ≤15; ≤100. 排放量（t/a）; 3.140; 1.047; 1.047; 0.785. 排放标准; 60; 20; 20; 15; 100. 由上表可知，项目出水满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中排放标准要求。 （5）医院污水处理工艺 本项目污水处理站采用二级处理工艺，即“调节池→生物氧化→消毒”。 具体流程为：医院污水经预处理装置预处理后进入调节池。调节池前部设置自动格栅。调节池内设提升水泵，污水经提升后进入曝气池系统进行生物处理，然后进入沉淀池，沉淀池出水进入消毒池消毒，出水达标排放。调节池、沉淀池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运焚烧。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。整个医院污水预处理及生化处理总流程工艺流程图4-2。 图4-2 医疗废水处理工艺流程图 ① 进出水水质指标 进水水质参考《医院污水处理工程技术规范 HJ2029—2013》“表1医院污水水质指标参考数据”，出水水质按达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表1中排放标准进行设计，具体指标见表4-11。 表4-11 设计进出水水质指标一览表 污染物项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群（个/L）. 进水浓度mg/L; 150~300; 80~150; 40~120; 10~50; 1.0×106~3.0×108. 平均值（mg/L）; 250; 100; 80; 30; 1.0×108. 出水浓度mg/L; ≤60; ≤20; ≤20; ≤15; ≤100. ② 废水处理规模 经估算，本项目医疗废水量约为143.395m3/d，考虑到医院今后的发展情况，本评价建议污水处理工程的污水处理规模按150m3/d进行建设，可以满足项目处理水量的要求。 - 医院污水处理工艺可行性论证 - 根据《医院污水处理工程技术规范 HJ2029—2013》，传染病医院污水一般采用预消毒+二级处理+（深度处理）+消毒工艺。其中，传染病区污水在进入污水处理系统前必须预消毒，预消毒池的接触时间不宜小于0.5小时。常用的消毒剂有次氯酸钠、过氧乙酸和二氧化氯等，粪便消毒也可采用石灰，且传染病医院的格栅应选用自动机械格栅。 - 同时，根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表，传染病、结核病专科医院的医疗污水可行技术为： 二级处理/深度处理+消毒工艺。 二级处理包括：活性污泥法；生物膜法。 深度处理包括：絮凝沉淀法；砂滤法；活性炭法； 臭氧氧化法；膜分离法；生物脱氮除磷法。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。 本次评价废水处理工艺采用二级处理/深度处理+消毒工艺，为可行技术。 本污水处理站进水水质较为稳定，废水经该污水处理工艺处理后的废水排放浓度可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1排放标准要求。 综上，本项目污水处理工艺在技术上是可行、可靠的。 4.2.3运营期声环境影响及保护措施 - 项目运营期噪声源 - 噪声源主要为备用发电机组、污水处理站配套设备、抽排风机等机械噪声，详见表4-11。 表4-11 噪声排放特征及处置措施 单位：dB（A） 序号; 排放点; 噪声源 名称; 数量; 噪声源强; 治理后 源强; 降噪措施. 1; 备用发电机房; 柴油发电机; 1台; 95; 70; 置于隔声间，排风管设置消声器（消声片），机房内墙作吸声处理，进出口管采柔性连接，设备设置减振器. 2; 通风 系统; 风机; 1台; 90; 65; 置于风机房，内墙作消声处理新风机组进出口设消声器，设备设置减震器，进出口管采用柔性连接；设置风筒，基础减振. 3; 污水处理站; 设备 噪声; 1套; 80; 65; 距离衰减、减振消声、建筑隔声、选用低噪设备、机房内壁面应悬挂吸声材料. 4; 门诊部; 人群; /; 65; 60; 距离衰减. - （2）噪声预测 预测模式选用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则-声环境》中推荐的声能在半自由空间中的衰减模式，同时考虑到各声源能量叠加以及噪声隔离间、隔声墙等引起的不同衰减量。噪声随距离衰减公式为： L（r）=L（r0）-20lg（r/r0）－△L 式中：L（r）—评价点噪声预测值，dB（A）； L（r0）—参考位置r0处的声级强度，dB（A）； r—预测点距生源的距离，m； r0—参考点距生源的距离，m； △L—各种因素引起的衰减量（本项目设计有噪声防治措施，在采取措施后有一定衰减量）； 根据计算，噪声预测结果见表4-12： 表4-12 项目噪声预测表 单位dB(A) 序号; 预测点; 昼间; 夜间. 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值; 是否超标; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值; 是否超标. 1; 厂界东面外1m; 52; 38.5; 52.2; 55; 否; 42.5; 38.5; 44.0; 45; 否. 2; 厂界南面外1m; 53; 42.0; 53.3; 55; 否; 41; 42.0; 44.5; 45; 否. 3; 厂界西面外1m; 52; 36.0; 52.1; 55; 否; 41.5; 36.0; 42.6; 45; 否. 4; 厂界北面外1m; 51.5; 42.0; 52.0; 55; 否; 42; 42.0; 45.0; 45; 否. 5; 西北面桂林市卫生学院（雁山校区）外1m（41m）; 53.5; 38.5; 53.6; 55; 否; 44; 38.5; 45.0; 45; 否. 6; 南面莫家村分散居民点外1m（31m）; 54; 36.0; 54.1; 55; 否; 44; 36.0; 44.6; 45; 否. 由上表可知： 项目运营期东面、南面、西面、北面厂界及西北面40m的桂林市卫生学院（雁山校区）和南面30m的莫家村分散居民点的昼、夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准昼间55dB（A）、夜间45dB（A）的要求，项目运营期噪声贡献值对区域声环境和敏感目标的影响不大。 为了保证项目噪声排放达标，并尽量降低生产对周边声环境的影响，要求项目采取以下隔声降噪措施： ① 要求企业在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，从源头降低噪声，减少噪声对员工和周围环境的影响。合理布局，并对高噪声设备采取隔声、减振措施。 ② 定期检查设备，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，做到文明生产。 ③ 加强厂区绿化，在厂区四周多种植乔木、灌木使其形成绿化带，以降低噪声对外环境的影响。 综上，本项目只要严格落实噪声降噪措施，项目运行不会对周边环境产生明显的噪声影响。 4.2.4固体废物影响及及保护措施 项目运营期产生的固体废物主要为食堂废弃物、办公生活垃圾、医疗固体废物以及污水处理站产生的污泥等。 （1）生活垃圾 项目生活垃圾产生情况详见表4-13。 表4-13 项目生活垃圾产生量情况表 项目; 单位数量; 生活垃圾产生量 标准（kg/人·天）; 生活垃圾产生量（kg/d）. 门诊病人及陪护人; 1000; 0.2; 200. 住院病人及陪护人; 300; 1.0; 300. 医护人员; 500; 0.35; 175. 合计; 675. 由上表可知，项目建成后生活垃圾产生量为675kg/d，246.375t/a。 （2）食堂废弃物 项目食堂高峰用餐约有1000人，餐厨垃圾产生量按0.3kg/人·d计算，餐厨垃圾产生量约109.5t/a。餐厨垃圾须与取得许可的餐厨垃圾收集、运输单位签订餐厨垃圾收集运输协议，项目要按照协议的约定将餐厨垃圾及时交运。食堂隔油池将产生废油脂，产生量约为1.2t/a。 （3）医疗固体废物 根据《第一次全国污染源普查——城镇生活源排污系数手册》，一级医院医疗废物产污系数为0.1~0.7kg/床·d，因此项目日产系数取平均值0.4kg/床·d，项目共有病床300张，则本项目正常运营后的医疗废物产生量为120kg/d，43.8t/a。医疗固体废物一般为感染性废物（831-001-01）、损伤性废物（831-002-01）、病理性废物（831-003-01）、化学性废物（831-004-01）、药物性废物（831-005-01）、失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品（900-002-03），医疗废物统一收集至医疗废物暂存间，交由有医疗废物处置资质的单位定期回收处置。 （4）污水处理站污泥 污泥与进出水的SS浓度有关，一般按下式进行计算： V泥=q(C1-C2)Tρ(1−p0) 式中： V泥—污泥日产生量，t； q—时平均废水量，m3/h； C1—进水SS浓度，t/m3； C2—出水SS浓度，t/m3； T—排泥周期，h，取24h； P0—污泥含水率，取78%； ρ—污泥容重，t/m3，取1.4。 项目污水产生量为143.395m3/d，52339.175m3/a。进水SS浓度按0.00008t/m3（80mg/L）计，出水SS参考医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表1（SS≤20mg/L）。经计算，项目污水处理站污泥产生量约为0.28t/d，10.2t/a，《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中明确规定了污水处理站污泥属于危险废物，因此污泥进行消毒后须委托有资质单位处理处置。 对于项目产生的固废，根据《国家危险废物名录》（2021年版）以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见下表4-14。 表4-14 危险废物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 主要成分; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 生活垃圾; 职工生活; 果皮，纸屑; 否; /. 2; 餐厨垃圾; 食堂; 食物残渣; 否; /. 3; 隔油池废油脂; 食堂; 油脂; 否; /. 4; 医疗废物; 药房、门诊、住院治疗室; 感染性废物、药物性废物、过期药品等; 是; （831-001-01）、（831-002-01）、（831-003-01）、（831-004-01）、（831-005-01）、（900-002-03）. 5; 污泥; 医院污水站; 污泥; 是; （772-006-49）. 项目固体废物的产生情况及排放去向详见表4-15。 表4-15 固体废弃物产生量及去向一览表 污染物名称; 污染物性质; 产生量; 去向. 医疗废物; 危险废物; 43.8t/a; 交由有医疗废物处置资质的单位定期回收处置. 污水站污泥; 危险废物; 10.2t/a; 消毒后委托有资质的单位处理处置. 食堂废弃物; 隔油池废油脂; 1.2t/a; 用专门容器盛放后定期外卖给有资质的专业废油脂收购单位. 餐厨垃圾; 109.5t/a; 交由有餐厨垃圾收集、运输许可证的单位进行收集运输. 生活垃圾; 生活垃圾; 246.375t/a; 由环卫部门清运处理. 4.3环境风险分析 4.3.1风险等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分原则见表4-16。 表4-16 环境风险评价工作等级确定表 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 建设项目风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级，根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-17确定风险潜势。 表4-17 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险。. 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表4-18确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）。 表4-18 危险物质及工艺系统危险性等级判断 危险物质数量与临界量比值（Q）; 行业及生产工艺（M）. M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P1; P2; P3. 10≤Q＜100; P1; P2; P3; P4. 1≤Q＜10; P2; P3; P4; P4. 项目运营期间不涉及易燃易爆、危险化学品等风险物质，根据对照表4-17～表4-18，项目环境风险潜势为Ⅰ，本次环境风险评价等级确定为简单分析。 - 4.3.2风险识别 本项目存在的危险源如下： ①日常的医疗过程存在着病毒交叉感染的风险； ②项目设有传染病楼，易发生疾病传染的风险； ③医疗废水在污水处理站发生事故时，未经处理及消毒而异常排放；医疗污水处理设施发生故障导致医疗废水没有得到及时处理而排入周边地表水，而且可能会通过废水的排放引发疾病传染。 ④医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险；医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，如果不经分类收集等有效处理，或在贮存、运送过程中因管理不善而发生泄露的话，很容易引起各类疾病的传播和蔓延。 4.3.3环境风险分析及防范措施 （1）未经处理的医疗废水风险分析及防范 医疗废水处理过程中的事故因素为操作不当、管理不善处理设施失灵而降低处理效果，废水不能达标排放，而且可能会通过废水的排放引发疾病传染。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的要求，医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，则本项目按污水处理站的设计规模150m3/d进行考虑，设计应急事故池的容量为150m3，设置于污水处理站一侧。同时，项目应并配套建设完善排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保发生事故时的废水全部收集至应急事故池暂存，妥善处理。 项目设置传染楼，为接触各种传染病病人的场所，因而不可避免的会在医院的污水中存在各种细菌、病毒和寄生虫卵。病原细菌有沙门氏菌、痢疾志贺氏菌、霍乱菌、结核分技杆菌、布鲁氏菌属以及炭疽杆菌等。其中病原性细菌介水传播的有痢疾、伤寒、霍乱、结核杆菌等。病原性细菌具有适应环境能力强的特点，可以根据外界环境的变化而使其自身发生变异。当医院污水消毒达不到要求时，便可使病原性细菌通过水体造成传播疾病的危险。 （2） 医疗废物的风险分析及防范措施 医疗废物具有极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到安全处置，使其风险减少到最小程度，应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集，应建立医疗废物暂存间，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应当及时、有效地处理。 4.3.4环境风险管理 （1）编制突发环境事件应急预案 项目建成后，应根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号），编制项目突发环境事件应急预案，并报相关部门备案。 （2）树立环境风险意识 该项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。 （3）实行全面环境安全管理制度 项目在医疗废物运输、储存、处理等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的系数安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。 （4）规范并强化在运输、储存、处理过程中的环境风险预防措施 为预防安全事故的发生，建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范，尽管该项目的许多事故虽不一定导致环境安全事故的发生，却会产生一定的环境污染事故后果。其中，包括污水消毒工序、原料贮存、使用过程的风险，对于这类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施，从运输、储存、处理等各个环节予以全面考虑，并力图做到规范且可操作性强。如：医疗废物在收集、储存、预处理、运输过程中因意外出现泄漏，应立即报告医院保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗废物泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。 （5）加强巡回检查，减少医疗废物泄漏对环境的污染 医疗废物在装卸、运输的“跑、冒、滴、漏”现象是风险来源之一，其后果在大多数情况下并不导致人员受伤或是设备受损，但外泄的危险废物对环境造成污染。因此要加强巡回检查，是发现“跑、冒、滴、漏”等事故的重要手段。每日的巡回检查应做详细记录，发现问题应及时上报，并做到及时防范。 （6）加强资料的日常记录与管理 加强对废水处理系统各项操作参数等资料的日常记录及管理废水的监测，及时发现问题并采取减缓危害的措施。 （7）加强危险废物处理管理 加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人责任负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。 4.3.5应对措施 事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制定的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施，建议建设单位对以下几方面予以着重考虑： ① 制定全面、周密的风险救援计划，以应付可能发生的各种事故，保证发生事故后能够做到有章可循。 ② 设立专门的安全环保机构，平时负责日常的安全环保管理工作，确保各项安全、环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作；事故期间，则负责落实风险救援计划各项措施，确保应急救援工作的展开。 ③ 制订污水处理站、医疗废物收集、预处理、运输、处理应急预案；建立医院应急管理、报警体系）。 ④ 危险废物运输车辆上配备必要的防中毒、消防、通讯及其它的应急设施，确保发生事故后能具有一定的自救手段和通讯联络能力。 ⑤ 发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报给上级环保主管部门。 ⑥ 定期举行应急培训活动，对该项目相关人员进行事故应急救援培训，提高事故发生后的应急处理能力；对新上岗的工作人员、实习人员、进行岗前安全、环保培训，重点部门的人员定期轮训；在对所有参与医疗废物管理处理的人员进行知识培训后，还对其进行了责任分配制度，确保医院所产生的医疗废物在任意一个环节都能责任到人，确保不出现意外。 综上，本项目具有潜在的事故风险，在采取严格的防范措施后，事故发生概率较小，对人群健康及周围环境不会造成不良影响。 4.4环保投资 项目总投资约31030.40万元，其中环保投资估算为283.0万元，占项目总投资的0.91%。 表4-19 环保投资估算一览表 - 阶段; - 项目; - 处理措施; - 处理效果; - 费用 - （万元）. 施 工 期; 大气; 扬尘污染; ①施工现场和进出道路洒水；②道路和施工区域进行清扫；③运输车辆应该加盖蓬布；④装修钻孔等施工应设置挡板; 有效降低施工扬尘及运输扬尘对周边环境的影响; 7.0. 水环境; 施工废水; 经沉淀池处理后回用; 不会对区域水环境造成影响; 2.0. 生活污水; 经化粪池处理后用于周边旱地林地灌溉施肥. 噪声; 机械噪声; ①使用低噪声设备，及时维护保养施工机械；②合理安排施工计划和时间；③对施工工地加强管理; 减少施工期噪声对周边居民的影响; 3.0. 固体废物; 建筑垃圾; 及时清运至指定的垃圾处置场; 对环境影响较小; 8.0. 生活垃圾; 集中收集，由环卫部门清运. 运 营 期; 废气; 污水处理站恶臭; 污水处理站建设采用地埋式，混凝土现浇加盖方式; 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）最高允许排放浓度; 5.0. 柴油发电机产生废气; 经设备自带的净化系统的处理后，由隔热内置烟道引至楼顶排放; 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）第三阶段; 3.0. 食堂油烟; 安装油烟净化器，处理后引入专用烟道至楼顶排放。; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型食堂标准; 2.0. 废水; 传染区污水; 传染病区的污水、粪便经过消毒后应单独处置或排入专用化粪池，其上清液与其它经化粪池处理后的污水（食堂废水需先隔油）再合并进入医院污水处理系统，处理达标后最终进入雁山污水处理厂处理达标后排入奇峰河; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1排放标准要求; 200.0. 非传染区污水. 食堂废水. 噪声; 设备噪声; ①选用低噪声设备，进出口设置避震橡胶接头、基础设置隔振装置；②管道吊架采用弹性吊架，加消声装置; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的1类标准; 3.0. 固废; 医疗废物; 临时贮存于医疗废物暂存间，由有资质单位回收处置; 医疗废物得到妥善处理; 20.0. 生活垃圾; 垃圾收集桶，垃圾集中收集点，由环卫部门统一清运; 生活垃圾得到妥善处理; 2.0. 污水处理站污泥; 定期清掏消毒脱水后，由有资质的单位回收处置; 污泥得到妥善处理; 10.0. 餐厨垃圾; 委托有处理资质的单位集中处置; 餐厨垃圾得到妥善处理; 2.0. 隔油池废油脂; 定期外卖给有资质的单位回收; 废油脂得到妥善处理; 1.0. 环境影响报告表编制、环境监测、环保验收等; /; /; 15.0. 合计; 283.0. 4.5项目竣工环境保护验收 建设项目环境保护竣工验收是指建设项目的防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目环保设施竣工验收项目见表4-20。 表4-20 项目“三同时”环保设施验收一览表 措施名单; 治理或处置措施; 处理所需达到的效果. 废气; 恶臭; 污水处理站建设采用地埋式，混凝土现浇加盖方式; 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准要求. 柴油发电机产生废气; 经设备自带的净化系统的处理后，由隔热内置烟道引至楼顶排放; 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）第三阶段. 食堂油烟; 安装油烟净化器，处理后引入专用烟道至楼顶排放。; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型食堂标准. 废水; 传染区污水; 传染病区的污水、粪便经过消毒后应单独处置或排入专用化粪池，其上清液与其它经化粪池处理后的污水（食堂废水需先隔油）再合并进入医院污水处理系统，处理达标后排入市政污水管网，最终进入雁山污水处理厂处理达标后排入奇峰河。污水处理站规模为150m3/d; 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1中的排放标准. 非传染区污水. 食堂废水. 噪声; 隔音降噪措施; 隔声、减震处理设施; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求. 固废; 生活垃圾; 由当地环卫部门统一清运处理; 及时清运、无害化处置. 医疗废物; 医疗废物暂存间面积约20m2，设有明显的医疗废物警示标识，应满足“三防”要求，即防渗漏、防雨淋、防流失; 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求和《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ/T421-2008）； 医疗废物暂存间应满足《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003] 206号）； 污水处理站污泥达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4要求. 污水处理站污泥; 消毒脱水，委托有资质的单位收集处置. 餐厨垃圾; 委托有处理资质的单位集中处置; 餐厨垃圾得到妥善处理. 隔油池废油脂; 定期外卖给有资质的单位回收; 废油脂得到妥善处理. 4.6环境管理与监测计划 （1）环境管理 建设项目的环境管理包括环境保护行政主管部门监督管理、建设单位环境管理和施工单位环境管理。各级环境保护行政主管部门根据各自的职责，对项目实施有效的环境监督；建设单位环境管理在实行必要的管理体制和设置有效的职能机构的同时，还应建立健全环境管理规章制度；施工单位负责各个施工工序的环境管理工作，保证施工期各项环保措施的落实。 （2）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）及环境质量现状监测的相关要求，建立自行监测质量管理制度，按照相关技术规范要求做好监测质量保证与质量控制，企业自行监测计划见表4-21。建设单位应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果。 表4-21 项目污染源监测计划表 监测要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 监测机构. 直接排放; 间接排放. 废气; 污水处理站周界; 氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷; 季度一次; 有相应环境监测资质的单位. 废水; 污水总排放口; 流量; 自动监测. pH; 12小时. 化学需氧量b、悬浮物; 周. 粪大肠菌群数; 月. 结核杆菌b、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 季度. 肠道致病菌(沙门氏菌)、色度、氨氮b、总余氯d; 季度; /. 肠道致病菌e(志贺氏菌)、肠道病毒e; 半年; /. 接触池出口; 总余氯d; 12小时; /. 噪声; 各厂界外1m处与周边敏感点; 连续等效声级; 每季度一次，昼、夜间监测. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站恶臭 | NH3、H2S、臭气浓度 | 设密封盖板，埋设于地下 | 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边氨、硫化氢和臭气浓度最高允许浓度限值 |
|  | 备用柴油发电机尾气 | CO、NOx、HC | 经过设备自带的净化系统的处理后，由隔热内置烟道引至楼顶排放 | 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）第三阶段 |
|  | 医疗区 | 消毒水异味 | 保持医院通风顺畅 | / |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 经油烟净化器处理后引入专用烟道至楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型食堂标准值 |
| 地表水环境 | 传染区污水 | 含病原体、COD、SS、NH3-N、BOD5、粪大肠菌群等污染物 | 传染病区的污水、粪便经过消毒后应单独处置或排入专用化粪池，其上清液与其它经化粪池处理后的污水（食堂废水需先隔油）再合并进入医院污水处理系统，处理达标后再排入城市污水管网，进入雁山污水处理厂处理。 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表1排放标准要求 |
|  | 非传染区污水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N、LAS等 |  |  |
|  | 食堂废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 | Leq | 设备基础减震、绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
| 固体废物 | 医疗废物 | 危险废物 | 交由有医疗废物处置资质的单位定期回收处置 | - |
|  | 污水站污泥 | 危险废物 | 消毒后委托有资质的单位处理处置 |  |
|  | 食堂废弃物 | 隔油池废油脂 | 用专门容器盛放后定期外卖给有资质的专业废油脂收购单位 |  |
|  |  | 餐厨垃圾 | 交由有餐厨垃圾收集、运输许可证的单位进行收集运输 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运处理 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 定期检查废气废水处理设施，避免突发故障导致废气废水不经处理排放；医疗废物暂存间需按照《医疗废物集中处置技术规范》要求，防治医疗废物在暂时贮存、运送和处置过程中的环境污染，防止疾病传播，保护人体健康，医疗废物处置应遵循环境健康风险预防、安全无害、废物减量的原则。 |  |  |  |
| 其它环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

项目认真落实本报告中提出的各项污染防治对策措施，严格执行“三同时”制度，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物稳定达标排放、固体废物安全处置，则从环境保护角度出发，本项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 0 | 0 | 0 | 0.013t/a | 0 | 0.013t/a | 0.013t/a |
|  | H2S | 0 | 0 | 0 | 0.0005t/a | 0 | 0.0005t/a | 0.0005t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 3.140t/a | 0 | 3.140t/a | 3.140t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.785t/a | 0 | 0.785t/a | 0.785t/a |
| 一般工业 固体废物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 医疗废物 | 0 | 0 | 0 | 43.8t/a | 0 | 43.8t/a | 43.8t/a |
|  | 污水站污泥 | 0 | 0 | 0 | 10.2t/a | 0 | 10.2t/a | 10.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①