## Sheet1
公共卫生应急救治中心消防设施拆装及改造项目 报价表及需求参数
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产品标准/技术要求
1 | 喷淋改造 | 个 | 70 |  |  | 按实际工程量结算
2 | 喷淋拆装 | 个 | 70 |  |  | 按实际工程量结算
3 | 喷淋头更换 | 个 | 50 |  |  | 1、自动灭火系统用玻璃球； 规格型号：YD①D5mm 68℃（20） 2、改性聚四氟乙烯垫圈； 规格型号：15A 3、溅水盘的结构尺寸：圆形，外径Φ30mm，16齿 4、喷头体的出水口口径：Φ11.5mm。 5、喷头质量：46g。
4 | 烟感移位 | 个 | 20 |  |  | 按实际工程量结算
5 | 广播喇叭 移位 | 个 | 8 |  |  | 按实际工程量结算
6 | NHRVS 2*1.5㎡ 双绞线 | 米 | 100 |  |  | 1、主线芯绝缘平均厚度不小于0.70mm；2、主线芯绝缘最薄点厚度不低于0.53mm;3、主线芯20℃时导体直流电阻不大于13.3Ω/km；4、成品耐压试验2.0KV5min不击穿。
7 | 线管 | 米 | 100 |  |  | 规格型号：直径20mm，符合GB/T 20041.21-2017《电缆管理用导管系统 第21部分：刚性导管系统的特殊要求》的指标要求。